## Checkliste
Checkliste zur Auswahl der gewünschten Anforderung pro Raum |  |  | GEG/ BEG* | Anforderungen an Sensor-, Aktor- sowie Verarbeitungsfunktionen | Raum … | Raum … | … | Kommentar
Heizung | H1 | Die Raumtemperatur soll automatisch auf einen Sollwert geregelt werden (inkl. Eingabegerät für die gewünschte Temperatur). | x | Lufttemperaturmessung-Innen (FS1); Sollwert stellen (FS2); Temperaturregelung (FV1); Heizungssteuerung (FA1)
| H2 | Es soll möglich sein, Zeitpläne für die Heizung des Raums zu hinterlegen (d.h. Tages -oder Wochenprogramm). |  | Zeitprogramm (FS3); Heizungssteuerung (FA1)
| H3 | Bei Abwesenheit soll die Raumtemperatur automatisch abgesenkt werden. | x | Präsenzerkennung (FS4); Heizungssteuerung (FA1)
| H4 | Bei geöffneten Fenstern soll das Heizen des Raumes unterbrochen werden. |  | Fensterüberwachung (FS13); Heizungssteuerung (FA1)
| H5 | Die Heizung soll sich in Bezug auf Start-/Stoppzeiten autonom optimieren. |  | Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4)
Lüftung | L1 | Über ein Eingabegerät soll es möglich sein, die Belüftungsstärke individuell anzupassen. |  | Sollwert stellen (FS2); Lüftungsregelung (FV2); Lüftungssteuerung (FA3)
| L2 | Es soll möglich sein, Zeitpläne für die Lüftung des Raum zu hinterlegen (d.h. Tages- oder Wochenprogramm). |  | Zeitprogramm (FS3); Lüftungssteuerung (FA3)
| L3 | Bei Abwesenheit soll die Lüftung reduziert/unterbrochen werden. | x | Präsenzerkennung (FS4); Lüftungssteuerung (FA3)
| L4 | Bei geöffneten Fenstern soll die Lüftung des Raumes unterbrochen werden. |  | Fensterüberwachung (FS13); Lüftungssteuerung (FA3)
| L5 | Die Lüftung soll bedarfsgeführt geregelt werden (d.h. in Abhängigkeit der Luftqualität wie CO2 und/oder VOC). | x | Luftqualitätsmessung (FS5); Lüftungsregelung (FV2); Lüftungssteuerung (FA3)
| L6 | Im Fall von zu hoher Luftfeuchte soll die Lüftung automatisch aktiviert werden (z.B. zur Vermeidung von Schimmelbildung). |  | Luftfeuchtemessung (FS6); Lüftungsregelung (FV2); Lüftungssteuerung (FA3)
| L7 | Sofern sinnvoll, soll mit kühler Außenluft gekühlt werden können (z.B. im Sommer während der Nacht). |  | Lufttemperaturmessung-Innen (FS1); Lufttemperaturmessung-Außen (FS7); Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4); Lüftungssteuerung (FA3)
Beleuchtung | B1 | Die Beleuchtung soll von mehreren Stellen aus gedimmt oder geschaltet werden können. |  | Taster (FS8); Lichtaktor-Dimmen (FA5)
| B2 | Es soll möglich sein, dass mehrere Leuchten über einen Tastendruck auf Lichtszenen eingestellt werden. |  | Lichtszenentaster (FS9); Lichtaktor-Schalten/ Lichtaktor-Dimmen (FA5)
| B3 | Es soll möglich sein, mit einem Taster mehrere Leuchten bzw. Leuchtengruppen auf einmal schalten oder dimmen zu können. |  | Taster (FS8); Lichtaktor-Schalten/ Lichtaktor-Dimmen (FA5)
| B4 | Bei An-/Abwesenheit soll sich die Beleuchtung automatisch ein- oder ausschalten. | x | Präsenzerkennung (FS4); Lichtaktor-Schalten/ Lichtaktor-Dimmen (FA5)
| B5 | Die Helligkeit der Beleuchtung soll sich automatisch anpassen - d.h. bei erhöhtem Tageslichteinfall automatisch herunterdimmen. | x | Helligkeitsmessung (FS12); Tageslichtschaltung/ Konstantlichtregelung (FV3); Lichtaktor-Schalten/ Lichtaktor-Dimmen (FA5)
Verschattung | V1 | Es soll möglich sein, mehrere Rollläden/Jalousien gemeinsam zu fahren. |  | Taster (FS8); Verschattungssteuerung (FA6)
| V2 | Für die Verschattung soll es möglich sein, Zeitpläne für Räume zu hinterlegen (d.h. Tages- oder Wochenprogramm). |  | Zeitprogramm (FS3); Verschattungssteuerung (FA6)
| V3 | Es soll vermieden werden, dass der Rollladen für die Terrassen-/Balkontür gefahren wird, solange diese nicht von innen verschlossen ist (Aussperrschutz). |  | Fensterüberwachung (FS13); Verschattungssteuerung (FA6)
| V4 | Beim Fahren der Rollläden/Jalousien soll die Anwesenheit von Personen berücksichtigt werden (z.B. die Rollläden fahren nicht herunter, wenn sich eine Person im Raum befindet). |  | Präsenzerkennung (FS4); Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4); Verschattungssteuerung (FA6)
| V5 | Die Rollläden/Jalousien sollen in Abhängigkeit der Außenhelligkeit automatisch herauf- oder herunterfahren. | x | Zeitprogramm (FS3) mit Astrofunktion ODER Helligkeitsmessung (FS12) & Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4); Verschattungssteuerung (FA6)
| V6 | Die Rollläden/Jalousien sollen in Abhängigkeit der Raumtemperatur gefahren werden (z.B. die Rollläden fahren im Sommer bei hoher Sonneneinstrahlung herunter, um ein Aufheizen des Raums zu vermeiden). | x | Lufttemperaturmessung-Innen (FS1); Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4); Verschattungssteuerung (FA6)
| V7 | Jalousien und Markisen sollen im Falle von Sturm oder starkem Wind eingefahren werden. |  | Windgeschwindigkeitsmessung/ Niederschlagserkennung (FS14); Verschattungssteuerung (FA6)
Kühlung | K1 | Die Raumtemperatur soll automatisch auf einen Sollwert geregelt werden (inkl. Eingabegerät für die gewünschte Temperatur). | x | Lufttemperaturmessung-Innen (FS1); Sollwert stellen (FS2); Temperaturregelung (FV1); Kühlungssteuerung (FA2)
| K2 | Es soll möglich sein, Zeitpläne für die Kühlung des Raum zu hinterlegen (d.h. Tages- oder Wochenprogramm). |  | Zeitprogramm (FS3); Kühlungssteuerung (FA2)
| K3 | Die Kühlung soll bei Abwesenheit reduziert werden. | x | Präsenzerkennung (FS4); Kühlungssteuerung (FA2)
| K4 | Das Kühlen des Raumes soll bei geöffneten Fenstern unterbrochen werden. |  | Fensterüberwachung (FS13); Kühlungssteuerung (FA2)
| K5 | Der gleichzeitige Betrieb von Kühlung und Heizung soll verhindert werden. | x | Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4); Kühlungssteuerung (FA2); Kühlungssteuerung (FA2)
| K6 | Die Kühlung soll sich in Bezug auf Start-/Stoppzeiten autonom optimieren. |  | Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4)
Sicherheit | S1 | Die Fenster und Türen sollen in Bezug auf Einbruch/ unbefugtem Zutritt überwacht werden (d.h. das Öffnen führt zu einer Alarmierung oder zum Einschalten der Beleuchtung). |  | Fensterüberwachung (FS13); Resetfunktion (FS16)
| S2 | Es sollen Bewegungsmelder außen und/oder innen eingesetzt werden, die z.B. bei Abwesenheit einen Alarm auslösen oder zumindest die Beleuchtung einschalten. |  | Präsenzerkennung (FS4); Resetfunktion (FS16)
| S3 | Es soll ein Paniktaster (z.B. Handsender) oder Zug-Schalter eingeplant werden, über den z.B. die Beleuchtung zentral eingeschaltet oder eine Alarmierung ausgeführt werden kann. |  | Paniktaster/Notruf (FS15); Resetfunktion (FS16)
| S4 | Der Zustand von Rauchmeldern soll weiterverarbeitet werden (d.h. falls eine Raucherkennung anschlägt, soll eine Alarmierung ausgelöst werden). |  | Raucherkennung (FS17); Resetfunktion (FS16); Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4)
| S5 | Rohrbrüche oder sonstige Leckagen im Wasser/Abwassernetz sollen erkannt und alarmiert werden. |  | Leckageerkennung (FS18); Resetfunktion (FS16); Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4)
| S6 | Es soll angezeigt werden können, ob Fenster oder Türen nicht ordnungsgemäß verschlossen sind (z.B. beim Verlassen von Haus/Wohnung). |  | Fensterüberwachung (FS13); Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4)
| S7 | Bei offenen Fenstern und gleichzeitigem Regen/Sturm soll alarmiert werden, dass Fenster nicht richtig verschlossen sind. |  | Fensterüberwachung (FS13); Windgeschwindigkeitsmessung/ Niederschlagserkennung (FS14); Resetfunktion (FS16); Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4)
| S8 | Eine Anwesenheitssimulation soll das Gebäude bewohnt bzw. genutzt erscheinen lassen. |  | Zeitprogramm (FS3); Schaltaktor (FA4) ODER Lichtaktor-Schalten/ Lichtaktor-Dimmen (FA5)
weitere Funktionen | W1 | Im Eingangsbereich von Haus oder Wohnung soll ein Zentraltaster ("Alles-Aus-Taster") eingeplant werden, mit dem alle schalt-/dimmbaren Verbraucher zentral abgeschaltet werden können. |  | Zentraltaster (FS10)
| W2 | Es soll möglich sein, funktionale Zustände/Befehlsabfolgen zu hinterlegen (z.B. Funktionen wie "Guten Morgen" oder "Gute Nacht"). |  | Taster (FS8)
| W3 | Es soll möglich sein, einzelne elektrische Verbraucher ein- oder auszuschalten (z.B. aus Sicherheitsgründen, im Gartenbereich oder um Stand-By-Verluste zu vermeiden). |  | Zentraltaster (FS10); Schaltaktor (FA4)
| W4 | Einige Funktionen sollen über Handsender oder frei positionierbare Taster bedienbar sein (z.B. Taster am Schreibtisch statt nur neben der Tür). |  | Handsender/Funktaster (FS11)
| W5 | Der Energiebedarf von einzelnen Verbrauchern soll erfasst und über ein einfaches Display angezeigt werden (d.h. ohne Verarbeitung). | x | Stromzähler (FS19); Energieverbrauchsanzeige (FA7)
| W6 | Der Energiebedarf von einzelnen Verbrauchern soll erfasst und ausgewertet werden (mit Anzeigemöglichkeit über PC oder Tablet-PC). | x | Stromzähler (FS19); Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4)
| W7 | Einige Funktionen des Smart Home sollen als bedingte Ausführung erfolgen (Fensterüberwachung bei Abwesenheit oder "Gute-Nacht-Zustand"). |  | Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4)
| W8 | Einige der Funktionen sollen via Smartphone oder PC (z.B. Webbrowser) bedient oder visualisiert werden. | x | Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4)
| W9 | Eine Kamera soll mit eingebunden werden (d.h. Erfassung sowie Visualisierung). |  | Kamerafunktion (FS20); Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4)
| W10 | Einzelne Stromkreise sollen komplett abschaltbar sein (z.B. zur Reduktion der Elektrosmogbelastung / Feldfreischaltung). |  | Taster (FS8); Logische Verarbeitungsfunktionen (FV4)
Joker | J1
J2
J3
*: Ebenso in DIN/TS 18599-11 aufgeführt und somit relevant beim Nichtwohngebäude (NWG) in Bezug auf die gesetzlichen Anforderungen des GEG (Gebäudeenergiegesetz) bzw. Förderfähigkeit gemäß BEG (Bundeförderung für effiziente Gebäude)